娄底市中心医院（娄底医院）消防设备设施维护保养
采购需求
1、 采购项目、交付或者实施的时间和地点
1、 采购项目：娄底市中心医院（娄底医院）消防设备设施维护保养项目；
2、 服务时间：双方签订合同时具体约定；
3、 服务地点：娄底市中心医院（娄底医院）；
4、 服务范围：娄底市中心医院（娄底医院），建筑面积约26万平方米。
2、 企业资质要求
1、 要求消防设施工程专业承包资质二级及以上与安全许可证；
2、 维护保养检测资质符合应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》的通知（应急【2019】[88号]）第三条，另结合我单位要求符合如下条件:
2.1 企业法人资格;
2.2 工作场所建筑面积不少于200平方米;
2.3 注册消防工程师不少于2人，且企业技术负责人由一级注册消防工程师担任，并提供近3个月的社保记录；
2.4 取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于8人，其中具备中级及以上技能等级的不少于4人；
2.5 质量管理三体系相关证明材料；
2.6 需提供类似业绩证明：金额不低于15万元的合同2份、金额不低于10万元的合同2份；
3、 以上要求均需提供证明。
3、 维护保养内容：
1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓系统；5、自动喷水灭火系统；6.泡沫灭火系统；7、气体灭火系统；8、防排烟系统；9、应急照明和疏散指示标志；10、应急广播系统；11、消防专用电话；12、防火分隔设施；13、智能疏散系统； 14、电气火灾监控系统；15、室外消火栓系统;16、灭火器和自救呼吸器；17、与消防有关的其他设施设备。
4、 建筑消防设施维护保养工作内容：
1、 每月巡查内容：
1.1 消防供配电设施：消防电源工作状态，自备发电设备状况，消防配电房与发电机房环境，消防电源末端切换装置工作状态。
1.2 火灾自动报警系统：火灾报警探测器外观，区域显示器运行状况，CRT图形显示器运行状况，火灾报警控制器运行状况，消防联动控制器外观及运行状况，手动报警按钮外观，火灾警报装置外观，消防控制室工作环境。
1.3 消防供水设施：消防水池外观，消防水箱外观，消防水泵及控制柜工作状态，稳压泵、增压泵与气压水罐工作状态，水泵结合器外观及标识，管网控制阀门启闭状态，泵房工作环境。
1.4 消火栓灭火系统：室内消火栓外观，消防卷盘外观，室外消火栓外观，启泵按钮外观。
1.5 自动喷水灭火系统：喷头外观，报警阀组外观，末端试水装置压力值。
1.6 气体灭火系统：气体灭火控制器工作状态，储瓶间环境，气体瓶组或储罐外观，选择阀、驱动装置等组件外观，紧急启/停按钮外观，放气指示灯及报警器外观，喷嘴外观，防护区状况。
1.7 防烟排烟系统：挡烟垂壁外观，送风阀外观，送风机工作状态，排烟阀外观，电动排烟窗外观，自然排烟窗外观，排烟机工作状态，送风与排烟机房环境。
1.8 应急照明和疏散指示标志：应急灯外观，应急灯工作状态，疏散指示标志外观，疏散指示标志工作状态。
1.9 应急广播系统：扬声器外观，扩音机工作状态。
1.10 消防专用电话：分机电话外观，插孔电话外观。
1.11 防火分隔设施：防火门外观，防火门启闭状况，防火卷帘外观，防火卷帘工作状态。
1.12 消防电梯：紧急按钮外观，轿厢内电话外观，消防电梯工作状态。
1.13 灭火器：灭火器外观，设置位置状况。
2、 每月检查测试内容：
2.1 消防供配电设施：消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能，发电机自动与手动启动试验，发电机燃料检查。
2.2 火灾自动报警系统：警报装置的警报功能，火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘的报警显示功能，消防联动控制设备的联动控制与显示功能。其中火灾报警探测器和手动报警按钮的报警功能检查数量不少于总数的5%。
2.3 消防供水设施：消防水池与水箱水量，增压设施压力工况，消防水泵及水泵控制柜的启泵和主备泵切换功能，管道阀门启闭功能。
2.4 消火栓灭火系统：室内外消火栓、消火栓启泵按钮及系统功能。检查数量不少于总数量的25%。
2.5 自动喷水灭火系统：报警阀组放水，末端试水装置放水。其中末端试水装置放水检查数量不少于总数量的25%。
2.6 气体灭火系统：灭火剂储存量，模拟自动启动系统功能。
2.7 防烟和排烟设施：机械加压送风机及其系统功能、送风机控制柜；机械排烟风机、排烟阀及其系统功能、排烟风机控制柜；电动排烟窗启、闭功能。
2.8 应急照明、疏散指示标志：电源切换和充电功能，标识正确性。
2.9 消防电话和应急广播：通话与广播质量，应急情况下强制切换功能。
2.10 防火分隔设施：防火门启闭功能，防火卷帘自动启动和现场手动功能，电动防火门联动功能，电动防火阀的启、闭功能。
2.11 消防电梯：首层按钮控制和联动电梯返回首层功能，电梯轿厢内消防电话，电梯井排水设备。
2.12 灭火器：检查灭火器型号、压力值和维护期限。检查数量不少于总数量的5%。
3、 每年联动检查内容：
3.1 消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查，检验供电能力。
3.2 火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。每12个月对每只探测器、手动报警按钮检查不少于1次。
3.3 自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，压力开关、水力警铃动作。对消防设施上的仪器仪表进行校验；每12个月对每个末端放水阀的检查不少于1次。
3.4 消防给水系统最不利点消火栓出水测试，分别采用消防水箱和消防水泵供水方式。每12个月累计对每个消火栓、卷盘的检查不少于1次。
3.5 通过报警联动机制，检验系统功能并开展模拟喷气试验；校验仪器仪表，对存储容器进行称重检查。
3.6 通过报警联动，依次检查电梯迫降功能、防火卷帘门及防火门功能、消防广播切换功能、应急照明与疏散指示标志功能、正压送风或机械排烟系统功能，并测试风速、风压值。
3.7 每12个月对每只灭火器的选型、压力及有效期检查不少于1次。
五、其他要求
1. 严格依照《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010标准执行，做好维保范围内消防设施的日常检查、检测、维护保养及资料建档工作，确保医院消防设施随时处于良好运行状态。
2. 参与维保的队伍人员需满足以下要求：
2.1 维保项目人员应具备相应工种中级以上职称或资质证书，拥有相关项目维保经验，善于沟通，具备较强的统筹规划能力与业务能力。负责消防维保工作的具体实施，包括消防设施的维修、测试、安装、更换等，需持有机电类工程师证书或相关工程专业技术岗位证书（如质量员、安全员证书等）及建（构）筑消防员证，服从管理，具备较强的动手能力与执行力。
2.2 值班人员实行24小时值班制，保持通信畅通，确保医院消防设施的正常运行。
2.3 消防设施误报率应符合国家标准，报警出现后需立即前往现场处理并查明原因；确认为误报时，须在四小时内处理完毕并做好记录。维保人员定期对设备运行情况进行巡检，发现问题应立即处理。常见问题处理完毕后，须另报甲方保卫科备案；对无法及时处理或涉及需更换材料且数额较大的情况，应以书面形式及时向甲方汇报，甲方现场核实后，应尽快将书面处理意见反馈乙方。期间乙方须采取相应应急处理措施，保障安全。
2.4 在火灾、消防水管爆裂等紧急情况发生时，须在5分钟内到达现场进行事故应急处理。
2.5 对维护范围内的消防设施，按日、周、月、季、半年、年等周期逐个开展单项或系统检查；每月向甲方汇报下月维护保养工作内容，在做好相关记录的同时，于每月初将上月检查情况提交甲方；每个支付周期进行考核，考核表附后，支付比例按考核相应得分支付，如考核得分低于要求，我方有权解除合同。
2.6 每月第一周，向甲方书面提交具体维保设施的位置、名称，提出正常维保所需备品、配件、材料及相关型号，并说明更换维保理由，由甲方确认后负责采购。特别紧急情况下的应急用配件、材料，若甲方来不及按正常程序采购，经甲方保卫科现场确认后，可由乙方临时采购，但需向甲方提供正规发票及相关购入配件或设施的材质资料，价格不得高于市场价，相关费用由甲方承担。
2.7 因乙方专职维保人员配置不足或维保技术水平、质量等问题，导致甲方消防设备维护不及时且超过7天的，每次扣除500元；由于乙方专职维保人员配置不足、不到位或维保技术水平、质量等问题，致使消防设备无法正常运行并造成经济损失的，乙方须承担相应经济和法律责任。
2.8 因甲方原因，如原系统违反消防规范要求、原设计不合理或设备及原安装本身存在固有质量问题等导致的不良后果，责任不由乙方承担。但乙方须在合同执行一个月内以书面形式具体说明，并提出改进方案，配合甲方进行整改。
2.9 对下列重大问题向甲方及时提出整改意见，并报请甲方对其消防设施进行整改或更换。
2.9.1 因设备老化，导致消防设施出现重大故障或功能瘫痪。
2.9.2 消防设施已被淘汰，或其品牌不明、相关资料不齐，零配件无法保障供应。
2.10 甲方如有装修改造项目，涉及消防系统的费用由甲方承担；若不涉及消防系统改动，则由乙方负责恢复。
2.11 及时有效配合公安消防监督机关、各级卫生健康委员会等部门开展消防检查，确保甲方通过检查。
2.12 严格遵守甲方相关规章制度，配合甲方开展内部消防安全检查及消防安全演练。
















	附件1
娄底市中心医院医院（娄底医院）消防维护保养
周期考核表（     年）

	维保单位：               考核周期（三个月）：    年   月--   年  月 考核日期： ________

	考核评分总表（满分100分）

	序号
	考核项目
	分值
	评分标准
	得分

	1
	每日巡查完成率
	15分
	缺1天扣0.5分，扣完为止
	

	2
	每日巡查记录质量
	10分
	记录不完整或代签，每处扣0.5分
	

	3
	每月检查完成率
	15分
	缺1个月扣5分，扣完为止
	

	4
	每月检查内容质量
	10分
	漏项或测试不全，每项扣1分
	

	5
	每周期检查完成率
	15分
	缺1次扣8分
	

	6
	每周期检查内容质量
	10分
	漏项或联动测试不全，每项扣1.5分
	

	7
	故障维修及时率
	10分
	一般故障超过48小时扣1分/起；重大故障超过24小时扣3分/起
	

	8
	维修闭环与返修率
	10分
	未闭环验收每起扣1分；重复维修每起扣1分（人为因素除外）
	

	9
	台账资料完整性
	5分
	台账缺失每项扣1分；伪造记录该项0分
	

	合计
	100分
	[bookmark: _GoBack]≥85分100%支付；85分以下每少1分扣100元；低于60分70%支付；低于50分50%支付，并有权单方解除合同。
	

	序号
	资料名称
	有无
	备注
	得分

	1
	消防设备设施总台账
	
	每缺一项在总得分的基础上扣1分，单项资料完整可加0.5分。
	

	2
	每日巡查记录（按月装订）
	
	
	

	3
	月度检查报告（含记录）
	
	
	

	4
	周期检查报告（含联动测试记录）
	
	
	

	5
	故障维修记录（含闭环签字）
	
	
	


注：考核需至少2人以上签字（含管理科室负责人）。
考核得分：
支付比例：
合同约定周期费用：
实际支付费用：
维保公司签字：                  保卫科签字：   
