精密空调招标参数

一、技术参数

1、制冷量：≥12.5KW，风量：≥3000m³/h，加热量：≥2KW，加湿量≥2kg/h，加湿方式需采用湿膜加湿，实现机房恒温恒湿。

2、输入电源制式：380~415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE

4、机房专用空调机组采用上送风的送风型式。

5、主要部件需采用知名品牌，保证系统的稳定与可靠，实现机房温湿度均衡。

7、机房专用空调机组采用高效压缩机、大面积换热器、高效节能风机，以确保机组高效运行。

8、走管方式支持侧走管或下走管。

9、需采用环保制冷剂R410A。

10、采用液晶显示屏。可显示和查询机房运行主要参数。

12、为保障产品可靠性，精密空调设备品牌厂商需具有中国合格评定国家认可委员会认定的可靠性实验室，提供认证证书复印件并加盖原厂公章或投标专用章。

13、运输、装卸、培训、安装调试、辅材等费用由中标人负责承担，不再产生其他任何费用。

二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试、辅材：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修 3 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。